RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE Limoeiro – PRESTADOR DE SERVIÇO: COMPESA

André Luiz Borges Almeida

Cícero Henrique Macêdo Soares

Outubro 2025

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PROC ADM CS 0016/2025

SEI Nº 0030200037.003356/2025-12

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| ETA | Estação de Tratamento de Água |
| ETE | Estação de Tratamento de Esgoto |
| EEab | Estação Elevatória de água bruta |
| EEat | Estação Elevatória de água tratada |
| REL | Reservatório Elevado |
| RAP | Reservatório Apoiado |
| CMB | Conjunto Moto Bomba |
| GNR | Gerência de Unidade de Negócios Regional |
| SAA | Sistemas de Abastecimento de Água |
| SES | Sistemas de Esgotamento Sanitário |
| IUA | Índice de Universalização do Abastecimento de Água |
| IUE | Índice de Universalização de Coleta de Esgotos Sanitários |
| IUT | Índice de Universalização de Tratamento de Esgotos Sanitários |
| ICA | Índice de Cobertura de Abastecimento de Água |
| ICE | Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário |
| IPD | Índice de Perdas na Distribuição |
| IQAP | Índice da Qualidade da Água Potável |
| NBR | Normas Brasileiras |
| CSAN | Coordenadoria de Saneamento da ARPE |

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO

2 – OBJETIVOS

3 – INFORMAÇÕES GERAIS

4 - METODOLOGIA

5 - FISCALIZAÇÃO

5.1 – Preparação e Planejamento

5.2 – Execução da Fiscalização

5.3 – Monitoramento e Avaliação

6 – DETERMINAÇÕES GERAIS

7 – RECOMENDAÇÕES

8 – CONCLUSÕES

APÊNDICE 1 - NÃO CONFORMIDADES

ANEXO 1 - CADASTRO ESQUEMÁTICO DO SISTEMA FISCALIZADO

- INTRODUÇÃO

As prestações dos serviços públicos de saneamento são essenciais para a saúde pública e a qualidade de vida dos usuários. Atualmente, no Estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa realiza a prestação dos serviços de saneamento em 172 (cento e setenta e dois) municípios e no distrito de Fernando de Noronha. Considerando o contexto das transformações regulatórias, desafios operacionais e o cenário hídrico do Estado de Pernambuco associado à escassez de água em muitas regiões, remete-se a importância do envolvimento dos diversos atores do setor de saneamento para solucionarem as suas diversas demandas.

Nesse sentido, a Coordenadoria de Saneamento da Arpe (CSAN) desempenha um papel fundamental, através de ações regulatórias e de fiscalização, estrategicamente alinhadas à sua Agenda Regulatória, com o objetivo de realizar análises das unidades operacionais dos SAAs e de SESs, observando as condições operacionais, de conservação e de manutenção das unidades, verificação da legislação vigente, da qualidade e excelência operacional, da satisfação do usuário e da qualidade do serviço prestado.

Portanto, este relatório apresenta os resultados da mais recente fiscalização in loco realizada no município de Limoeiro, refletindo o compromisso da Arpe com a transparência, a responsabilização, a melhoria contínua, a satisfação dos usuários e integrando elementos da gestão da fiscalização indireta com a direta. Com isso, determinações e recomendações estão detalhadas neste relatório.

- OBJETIVOS

A fiscalização direta e periódica dos SAAs do município de Limoeiro tem por objetivo verificar o grau de conformidade das unidades operacionais dos com as legislações e normas vigentes dos serviços de abastecimento de água e determinar e/ou recomendar medidas corretivas, com foco na qualidade dos serviços prestados, considerando a segurança, a qualidade, a regularidade e continuidade. Os objetivos específicos são:

- Conformidade Legal: verificar e assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis ao setor de saneamento, especificamente para os sistemas de abastecimento de água e esgoto.

- Condições Operacionais, de Conservação e Manutenção: analisar as condições técnico-operacionais com foco na eficiência do sistema, atentando-se para o estado de conservação das unidades, de suas condições de manutenção e de segurança, e dos seus aspectos ambientais.

- Sustentabilidade: observar a existência de ações sustentáveis na gestão dos sistemas de abastecimento de água, perpassando pelo uso racional dos recursos hídricos, redução de perdas e adoção de tecnologias inovadoras que contribuam para a eficiência energética.

- Qualidade do Serviço Prestado: observar requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade e a continuidade, além de aspectos relacionados aos produtos fornecidos, ao atendimento aos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, conforme estabelecido pelas normas regulamentares e contratuais.

3.	INFORMAÇÕES GERAIS

| 3.1 DO TITULAR |  |
| --- | --- |
| Titular: | Microrregião de Água e Esgoto RMR-PAJEÚ/Microrregião de Água e Esgoto SERTÃO |
| Endereço: | Avenida Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 |
| Responsável: | Artur Paiva Coutinho |
| Município: | Limoeiro |
| 3.2 DO REGULADO |  |
| Regulado: | Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa |
| Responsável: | Dr. Alex Machado Campos |
| Endereço: | Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 |
| Representantes por acompanhar: | Rafael Morais Cordeiro / Jose Carlos de Oliveira / Naevio Mendonca Rezende Neto |
| 3.3 DO REGULADOR |  |
| Regulador: | Agência de Regulação de Pernambuco |
| Diretor Presidente: | Carlos Porto Filho |
| Endereço: | Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 975, Aflitos, Recife/PE, CEP: 52.050-020. |
| Responsáveis pela fiscalização: | André Luiz Borges Almeida e Cícero Henrique Macêdo Soares |
| Período da Fiscalização: | 2025-10-09 00:00:00 |
| Tipo de Fiscalização: | Direta e periódica. |

4.	METODOLOGIA

A fiscalização direta e periódica do município de Limoeiro realizada por analistas da Coordenadoria de Saneamento da Arpe é submetida a uma metodologia que promova a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Ela é organizada em três etapas: Preparação e Planejamento, Execução da Fiscalização e Monitoramento e Avaliação.

- Preparação e Planejamento - compreende a organização e estruturação das atividades preliminares à execução da fiscalização, perpassando pelos seguintes pontos: Levantamento da Infraestrutura e Análise de Fiscalizações anteriores, Solicitação de Documentação Prévia e Análise de Indicadores e Informações Regulatórias.

- Execução da Fiscalização - a execução da fiscalização é pautada por um arcabouço de normas e diretrizes, possibilitando que todas as etapas dos SASs sejam desenvolvidas de maneira eficiente e em conformidade aos padrões estabelecidos:

- Anexo XX, da Portaria de Consolidação n°5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº888/2021.

- Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

- Resoluções CONAMA Nº 357/2005 e 430/2011.

- Normas de Referência da ANA NR Nº 08/2024 e NR Nº 09/2024.

- Resoluções da ARPE nº 062/2009.

- Normas Técnicas da ABNT.

- Normas Regulamentadoras.

- Monitoramento e Avaliação - após a execução da fiscalização, seguem os trâmites pertinentes as Resoluções Arpe. Esta etapa é fundamental para garantir a eficácia das ações corretivas e a melhoria contínua dos serviços prestados. Os principais pontos do Monitoramento e Avaliação são: Termo de Notificação e Relatório de Fiscalização, Plano de Ação e Análise de Indicadores e Relatórios de Acompanhamento e Avaliação Final.

5.	FISCALIZAÇÃO

O processo de fiscalização pela Coordenadoria de Saneamento da Arpe é detalhado e sistemático, e neste item estão consolidadas as principais informações do processo, abordando os seguintes subitens: Preparação e Planejamento, Execução da Fiscalização e Monitoramento e Avaliação.

5.1	Preparação e Planejamento

Conforme destacado no Item 4, esta é uma etapa preliminar da execução da fiscalização, onde foram desenvolvidas as seguintes ações: Solicitação de Documentação Prévia, Levantamento da Infraestrutura e Análise de Fiscalizações anteriores e Análise de Indicadores e Informações Regulatórias.

- Solicitação de Documentação Prévia – na Tabela 1 estão consolidadas as principais documentações solicitadas e na Tabela 2 a descrição sucinta do SAA:

Tabela 1 - Principais documentações solicitadas.

| DOCUMENTAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| Licença de Operação |  | X | Justificar o não envio |
| Outorga de uso dos recursos hídricos |  | X | Justificar o não envio |
| Cadastro esquemático |  | X | Justificar o não envio |
| Plano de Saneamento Básico |  | X | Justificar o não envio |
| Unidades paralisadas |  | X | Justificar o não envio |
| Unidades desativadas |  | X | Justificar o não envio |
| ETAs Certificadas (ISOs 9.000 e 14.000) |  | X | Justificar o não envio |
| Lavagem dos Reservatórios |  | X | Justificar o não envio |
| Plano de investimentos/obras |  | X | Justificar o não envio |
| Plano de amostragem do monitoramento da qualidade da água |  | X | Justificar o não envio |
| Plano de Ação para presença de Coliformes Totais nas ETAs e E. Coli na rede de distribuição |  | X | Justificar o não envio |

Tabela 2 - Descrição dos SAA Limoeiro.

| ITEM | SISTEMA | UNIDADE | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAA- LIMOEIRO | EEAB - 1 - LIMOEIRO |  |
| 2 | SAA- LIMOEIRO | EEAB - 2 - LIMOEIRO |  |
| 3 | SAA - LIMOEIRO | EEAT - ETA LAVAGEM DOS FILTROS | Presença de Não Conformidade |
| 4 | SAA- LIMOEIRO | EEAT - LIMOEIRO ( GAMELEIRA) |  |
| 5 | SAA- LIMOEIRO | EEAT - LIMOEIRO ( PRESÍDIO) |  |
| 6 | SAA VILA MENDES | ETA - VILA MENDES |  |
| 7 | SAA- LIMOEIRO | ETA - DE LIMOEIRO |  |
| 8 | SAA- LIMOEIRO | RAP - 01, RAP - 02 E RAP - 03 LIMOEIRO |  |
| 9 | SAA- LIMOEIRO | RAP - LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA |  |
| 10 | SAA - LIMOEIRO | RAP 01 - LIMOEIRO | Presença de Não Conformidade |
| 11 | SAA - LIMOEIRO | RAP 03 - LIMOEIRO | Presença de Não Conformidade |
| 12 | SAA- LIMOEIRO | REL - JUÁ |  |

- Levantamento da Infraestrutura e Análise de Fiscalizações anteriores - as principais informações sobre as fiscalizações técnico-operacionais, considerando o contexto histórico (Tabela 3), são:

Tabela 3 - Contexto histórico resumido das fiscalizações do município de Limoeiro.

| CONTEXTO |  |
| --- | --- |
| ÚLTIMA FISCALIZAÇÃO | 13/08/2024 |
| TOTAL DE NCs DA ÚLTIMA FISCALIZAÇÂO | 15 |
| DESDOBRAMENTOS | Aplicação da penalidade de Advertência |
| NCs RESIDUAIS | 8 |

- Análise de Indicadores e Informações Regulatórias – os principais elementos avaliados na fase preparatória estão descritas nas Tabelas 4 e 5, respectivamente contendo informações sobre o município e o prestador de serviços e informações sobre indicadores:

Tabela 4 - Informações do prestador de serviços e do município de Limoeiro.

| INFORMAÇÃO | PERNAMBUCO | LIMOEIRO |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de economias residenciais ativas de água (A) - EAA | 2.261.695 | 15.251 |
| Quantidade de economias residenciais inativas de água (B)-EIA | 377.745 | 3.077 |
| Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto (C) - EAE | 654.143 | 0 |
| Quantidade de economias residenciais inativas de esgoto (D) - EIE | 300.683 | 0 |
| Quantidade de economias residenciais ativas com tratamento de esgoto (E) - EAT | 654.143 | 0 |
| Quantidade de economias residenciais inativas com tratamento de esgoto (F) - EIT | 300.683 | 0 |
| Quantidade de domicílios residenciais existentes na área de abrangência do prestador de serviços (G) - DAP | 2.646.895 | 18.343 |

Fonte: Compesa (2024).

Tabela 5 - Principais Indicadores Regulatórios do município Limoeiro.

| Município | IUA(%) | IUE(%) | IUT(%) | ICA | ICE | IPD | IQAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMOEIRO | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Fonte: Compesa (2024).

Obs: Aqui os analistas poderão desenvolver algum texto podendo argumentar sobre os indicadores, por exemplo: "A Tabela 4 apresenta algumas informações de saneamento sobre o município de Vicência, destacando um ponto crítico, a ausência de atendimento de esgoto. Na Tabela 5 estão alguns indicadores regulatórios, com destaque para o IUA (99%), indicando uma elevada universalização do abastecimento de água e o atingimento da meta contratual para o ano de 2023. Para o IPD (valor acumulado para o ano de 2023), com 63,76 %, mostra uma ineficiência significativa do sistema. O IQAP na rede de distribuição têm um valor de 92 % sugerindo que a qualidade da água distribuída é relativamente boa e que atende a maioria dos padrões de potabilidade exigidos. Por fim, para os Indicadores IUE, IUT, ICA e ICE não existe qualquer tipo de informação associada, o que dificulta uma avaliação mais detalhada e chama a atenção para a necessidade de investimentos e melhorias para atingir as metas de universalização do saneamento, apesar de estar destacado na planilha de acompanhamento (processo SEI nº0030200027.004527/2023-88) que o município atendeu as metas contratuais para o ano de 2023."

5.2	Execução da Fiscalização

No período de 09/10/2025 de 2025, André Luiz Borges Almeida e Cícero Henrique Macêdo Soares, executaram a fiscalização periódica direta no município de Limoeiro. As Não Conformidades constatadas in loco estão relacionadas na Tabela 6 e os seus registros fotográficos estão no Apêndice 1.

Tabela 6 - Lista de NCs do SAA Limoeiro.

| Unidade | Não Conformidade | Nome da Foto | Artigo | Enquadramento | Determinações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAB - 1 - LIMOEIRO | Ausência de CMB reserva | Foto 01 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Garantir a presença de um CMB reserva. |
| EEAB - 1 - LIMOEIRO | Presença de vazamento(s) aparente(s) em registros, válvulas, flanges e demais órgãos acessórios | Foto 02 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Reparar os vazamentos aparentes em registros, válvulas, flanges e demais acessórios. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de CMB reserva | Foto 03 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Garantir a presença de um CMB reserva. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (materiais dentro da Eeat) | Foto 04 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de CMB reserva | Foto 05 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Garantir a presença de um CMB reserva. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (botijões de gás) | Foto 06 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (tampa) | Foto 07 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (sem tampa) | Foto 08 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAT - LIMOEIRO (GAMELEIRA) | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 09 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| RAP 01 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Foto 10 | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Colocar identificação visível no local. |
| RAP 01 - LIMOEIRO | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (vegetação excessiva) | Foto 11 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar rotina de manutenção, limpeza e conservação. |
| RAP 01 - LIMOEIRO | Ausência de guarda-corpo de proteção na escada externa de acesso à cobertura do reservatório elevado | Foto 12 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Instalar guarda-corpo de proteção. |
| RAP 02 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Foto 13 | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Colocar identificação visível no local. |
| RAP 02 - LIMOEIRO | Ausência de manutenção, limpeza e conservação (vegetação excessiva) | Foto 14 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar rotina de manutenção, limpeza e conservação. |
| RAP 02 - LIMOEIRO | Problema operacional ou estrutural que ofereça risco iminente às pessoas ou ao meio ambiente | Foto 15 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar medidas corretivas para eliminar riscos. |
| RAP 03 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Foto 16 | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Colocar identificação visível no local. |
| RAP 03 - LIMOEIRO | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 17 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar rotina de manutenção, limpeza e conservação. |
| RAP 03 - LIMOEIRO | Tampas de proteção danificadas/oxidadas | Foto 18 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Substituir ou reparar tampas de proteção. |
| RAP 03 - LIMOEIRO | Problema operacional ou estrutural que ofereça risco iminente às pessoas ou ao meio ambiente | Foto 19 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar medidas corretivas para eliminar riscos. |
| ETA - DE LIMOEIRO | Ausência de macromedidor na saída da ETA | Foto 20 | Art. 17 | Art. 46, Inciso XI | Instalar macromedidor na saída da ETA. |
| ETA - DE LIMOEIRO | Ausência de aplicação do coagulante de forma uniforme e distribuída | Foto 21 | Art. 20 | Art. 46, Inciso IX | Garantir aplicação uniforme do coagulante. |
| ETA - DE LIMOEIRO | Guarda - corpo dos locais potencialmente perigos e em caso de quedas em condições inadequadas (danificado e/ou oxidado) | Foto 22 | Art. 15 | Art. 46, Inciso IX | Reparar ou substituir guarda-corpos danificados. |
| EEAT - ETA LAVAGEM DOS FILTROS | Ausência de sistema de drenagem (canaletas/poços) para possíveis vazamentos nas caixas de gaxeta ou selos mecânicos das bombas | Foto 23 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Instalar sistema de drenagem adequado para vazamentos. |
| EEAT - ETA LAVAGEM DOS FILTROS | Quadro de comando elétrico das bombas sem proteção ou instalações elétricas em condições inadequadas | Foto 24 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Providenciar a proteção do quadro de comando elétrico e regularizar as instalações elétricas. |
| EEAT - ETA LAVAGEM DOS FILTROS | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 25 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAT - LIMOEIRO ( PRESÍDIO) | Ausência de CMB reserva | Foto 26 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Garantir a presença de um CMB reserva. |
| RAP - LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | Tampas de proteção danificadas/oxidadas | Foto 27 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Substituir ou reparar tampas de proteção. |
| RAP - LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | Ausência de guarda-corpo de proteção na escada externa de acesso à cobertura do reservatório elevado | Foto 28 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Instalar guarda-corpo de proteção. |
| RAP - LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 29 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Implementar rotina de manutenção, limpeza e conservação. |
| REL - JUÁ | Ausência de guarda-corpo de proteção na escada externa de acesso à cobertura do reservatório elevado, do ponto de chegada da escada na laje de cobertura até a abertura de inspeção | Foto 30 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Instalar guarda-corpo de proteção contínuo. |
| REL - JUÁ | Ausência de para-raios, em caso de reservatório elevado | Foto 31 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Instalar para-raios. |
| REL - JUÁ | Ausência de luz de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado | Foto 32 | Art. 23 | Art. 46, Inciso XVI | Instalar luz de sinalização de obstáculo. |
| ETA - VILA MENDES | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 33 | Art. 15 | Art. 46, Inciso VIII | Implementar rotina de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAB - 2 - LIMOEIRO | Ausência de CMB reserva | Foto 34 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Garantir a presença de um CMB reserva. |
| EEAB - 2 - LIMOEIRO | Ausência de manutenção, limpeza e conservação | Foto 35 | Art. 21 | Art. 46, Inciso XIII | Implementar um plano regular de manutenção, limpeza e conservação. |
| EEAB - 2 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Foto 36 | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Instalar placa de identificação visível e durável. |
| EEAB - 2 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Foto 37, Foto 38, Foto 39 | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Instalar placa de identificação visível e durável. |
| EEAB - 2 - LIMOEIRO | Ausência de Identificação | Sem Foto | Art. 6 | Art. 46, Inciso I | Instalar placa de identificação visível e durável. |

A última fiscalização aconteceu em 13/08/2024 com a constatação de 15 (quinze) NCs. A mais recente fiscalização resultou em 38 (trinta e oito) NCs. Confrontando a última fiscalização com a atual tem-se que:

- Permanência da NC "armadura estrutural exposta" no corpo do REL - Alto da Foice identificada em 2018, 2023 e 2024.

- Permanência de inadequações nas estruturas das escadas de acesso aos filtros da ETA - Vicência, agora com a ausência de guarda - corpo. Este aspecto também foi observado no Relatório de Inspeção - VIGIÁGUA, realizado em 04 de janeiro de 2024 (51946047).

- Permanência da NC "ausência de muro de contenção nos tanques de sulfato de alumínio", verificada em 2018, 2023 e 2024.

- Presença de vários pontos de vazamento no corpo do RAP - Murupé, além da registrada na Foto 15.

- Necessidade de implementar uma identificação ou reparo na maioria das unidades.

- Atenção com a "manutenção limpeza e conservação na unidade EEab - Vertentinha, principalmente no banheiro da elevatório. Este ponto também foi observado no Relatório de Inspeção - VIGIÁGUA (51946047)."

Os parâmetros sobre a qualidade da água estão dispostos na Tabela 7 e os seus registros fotográficos estão consolidados no Apêndice 2.

Tabela 7 - Parâmetros da qualidade da água.

| QUALIDADE DA ÁGUA (UNIDADES) | CLORO (mg.L ) | TURBIDEZ (NTU) | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| ETA - DE LIMOEIRO |  |  |  |
| ETA - DE LIMOEIRO |  |  |  |
| ETA - DE LIMOEIRO |  |  |  |
| ETA - VILA MENDES |  |  |  |

Obs: Aqui os analistas poderão desenvolver algum texto podendo argumentar sobre a qualidade da água, por exemplo: "Os parâmetros destacados na Tabela 7 são em relação a saída do tratamento de água, a turbidez na saída do(s) filtro(s) e o cloro residual livre após o tratamento final. De acordo com a Portaria GM/MS Nº888/2021, o cloro encontra-se dentro dos padrões estabelecidos, entretanto, a turbidez está fora do intervalo. Para a ETA - Murupé os parâmetros não foram aferidos pois a sala de química estava em manutenção.

A Compesa enviou o Plano de Amostragem do Monitoramento da Qualidade da Água e o Plano de Ação para Presença de Coliformes Totais nas ETAs e E. coli na Rede de Distribuição. A primeira descreve uma metodologia detalhada para garantir que a água fornecida à população atenda aos padrões de qualidade exigidos e a segunda sobre as ações a serem tomadas quando são identificadas presenças de coliformes totais nas saídas das ETAs e de E. coli na rede de distribuição. Nesse sentido, os principais ações são:

- Parâmetros monitorados: Físico-químicos (cor, turbidez, cloro residual livre) e Bacteriológicos (Coliformes totais e E. coli).

- Periodicidade: mensalmente, bimestralmente, e semestralmente.

- Pontos de coleta: Manancial (Barragem Siriji e Riacho Vertentinha), ETA (saídas da ETA Murupé e ETA Vicência) e Reservatórios (diversos pontos na cidade, como Rua Bairro Novo e Rua Maria Albertins).

- Ações na saída da ETA (detectadas presenças de coliformes totais nas saídas das ETAs e de E. coli na rede de distribuição): ajustes na dosagem de produtos químicos, limpeza do reservatório e recoletas sucessivas até que os resultados sejam satisfatórios.

- Ações na rede de distribuição (detectadas presenças de coliformes totais nas saídas das ETAs e de E. coli na rede de distribuição): recoleta imediata e amostras adicionais a montante e jusante do ponto de detecção, ações corretivas como descargas na rede e investigação de possíveis infiltrações de esgoto e interrupção do abastecimento no trecho afetado em caso de confirmação de contaminação."

5.3	Monitoramento e Avaliação

Após a execução da fiscalização in loco, seguem os trâmites pertinentes as Resoluções Arpe nº 62/2009 e nº 83/2013. Esta etapa é fundamental para garantir a eficácia das ações corretivas e a melhoria contínua dos serviços prestados. Os principais pontos do Monitoramento e Avaliação são: Determinações, Recomendações, Termo de Notificação e Relatório de Fiscalização, Plano de Ação e Análise de Indicadores e Relatórios de Acompanhamento e Avaliação Final.

6.	DETERMINAÇÕES GERAIS

Considerando os dispositivos legais pertinentes e pelas normas regulatórias aplicáveis ao setor de saneamento, para garantir a qualidade dos serviços prestados, determina-se que a prestadora de serviços tome as seguintes medidas através de um plano de ação:

- Manutenção e Monitoramento: adotar medidas para assegurar a manutenção, o monitoramento contínuo e o cumprimento das metas progressivas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não intermitência do abastecimento, redução de perdas e melhoria do tratamento de água, com o objetivo de assegurar que a qualidade dos serviços prestados.

- Medidas imediatas para resolutividade das 38 (trinta e oito) NCs constatadas, conforme disposto na Tabela 6, na coluna denominada Determinações.

- Cumprir o Plano de Investimento e Obras para melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

- Realizar as devidas manutenções nos reservatórios, especificamente a lavagem dos mesmos.

7.	RECOMENDAÇÕES

Considerando as definições do Art. 1º da Resolução Arpe 62/2009 e a legislação em vigor, seguem algumas recomendações:

- Distribuição permanente de EPI aos seus funcionários.

- Instalação e manutenção (evitar o vencimento) de extintores de incêndios nas unidades que requeiram este equipamento.

- Aviso de sinalização de segurança, principalmente em pontos de risco de morte.

- Regularização das Licenças e Outorgas: a prestadora deve assegurar que todas as licenças de operação e outorgas de direito de uso de recursos hídricos estejam atualizadas e em conformidade com a legislação vigente.

- Seguir o fluxo de trabalho intersetorial entre o MPPE, Vigiagua e Arpe para a resolutividade das inconformidades da qualidade da água.

8.	CONCLUSÕES

A análise da situação do município de Limoeiro após a fiscalização realizada pela Arpe pode ser destacada nos seguintes pontos:

- A Outorga de uso dos recursos hídricos do manancial XXX, nº 354 - S/14, expedido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, encontra-se dentro do prazo (Vencimento da Outorga: 19 de dezembro de 2024). Para os outros mananciais não foram apresentados a Outorga, devendo ser justificado o não envio.

- O Plano de Saneamento Básico não foi enviado para a agência, devendo ser justificado o não envio.

- O cadastro esquemático dos sistemas não foram enviados para a agência, devendo ser justificado o não envio.

- A(s) unidade(s) XX e YY estavam paralisada(s). Assim, a espera-se que a prestadora encaminhe os devidos esclarecimentos em relação a paralisação em conformidade com os Arts. 36 e 37 da Resolução Arpe 62/2009.

- Constataram-se em fiscalização algumas ações de melhorias do SAA Arcoverde, especificamente nas unidades XXX e YYYY (registros fotográficos no Apêndice 3).

- As ETAs fiscalizadas estavam certificadas pelas ISOs 9.000 e 14.000.

- As unidades, em geral, necessitam de intervenções na manutenção e limpeza e reparos estruturais.

- A comprovação da Lavagem dos Reservatórios não foi enviado para a agência, devendo ser justificado o não envio.

- O Plano de Investimentos/Obras não foi enviado para a agência, devendo ser justificado o não envio.

- O Plano de amostragem do monitoramento da qualidade da água não foi enviado para a agência, devendo ser justificado o não envio.

- O Plano de Ação para presença de Coliformes Totais nas ETAs e E. Coli na rede de distribuição.

- Plano de Ação para presença de Coliformes Totais nas ETAs e E. Coli na rede de distribuição.

- As informações sobre indicadores regulatórios, na Tabela 5, indicam que o município possui 100% de acesso ao abastecimento de água (IAA), mas apenas 5,83% de atendimento em esgotamento sanitário, necessitando urgentemente de investimentos. As perdas são altas, com 59,02%, revelando ineficiências significativas. O IQAP de 73% sugere uma qualidade de água relativamente boa, mas ainda necessita de melhorias para atender aos padrões legais.

- Justificar através do processo administrativo sobre as unidades desativadas e paralisadas.

- A ausência de dados para os indicadores ICA e ICE impede uma análise completa da cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- Para as 2 (duas) Não Conformidades constatadas, é impreterível que a Prestadora de Serviços tome medidas imediatas para mitigá-las, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população.

Por fim, considerando a importância dos SAAs para a promoção da saúde pública, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, torna-se eminente que os serviços prestados estejam em conformidade com a legislação em vigor e, que existam, ações corretivas, acompanhadas de uma gestão transparente e responsiva para o cumprimento das determinações, recomendações e resolutividade das não conformidades. Este conjunto tem potencial para a promoção de um futuro sustentável e garantia de um serviço prestado com qualidade.

APÊNDICE 1 - NÃO CONFORMIDADES

Registros Fotográficos

| Foto 01 - EEAB - 1 - LIMOEIRO: Ausência de CMB reserva |  |
| --- | --- |

ANEXO 1 – CADASTRO ESQUEMÁTICO DO SISTEMA FISCALIZADO

Cadastro esquemático dos SAA de Limoeiro, Figura 1:

Figura 1 - Esquemático dos SAA Limoeiro. Fonte: Compesa (2024).

Recife, data da assinatura eletrônica.

Cícero Henrique Macêdo Soares

Analista de Regulação

Matrícula 335-2

Emanuele Ferreira Gomes

Analista de Regulação

Matrícula 352-2

Rodrigo Antônio Pinto de Melo

Analista de Regulação

Matrícula 302-6

Aucilene Alice da Silva

Analista de Regulação

Matrícula 4062604/01

De acordo,

João Paulo Barbosa da Costa

Coordenador de Saneamento em exercício

Matrícula 340-9